№______  дата___________.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на коммерческий узел учета потребления тепловой энергии

Срок действия 1 год. После истечения срока действия технические условия переоформить, в противном случае технические условия считаются аннулированными.

1. Наименование объекта

- __________________________________________________________________________

- 2. Местонахождение объекта

- __________________________________________________________________________

- 3.Граница балансовой принадлежности: ________________________________

- _____________________________________________________________________

- 4. Тепловая нагрузка

- а) на отопление __________________________________________________________________

- б) на вентиляцию ________________________________________________________________________

- в) на горячее водоснабжение _______________________________________________________________

- 5. Диапазон изменения температуры теплоносителя

- а) в подающем трубопроводе  ______________________________________________________________

- б) в обратном трубопроводе  _______________________________________________________________

- 6. Напоры в тепловой сети на вводе в ЦТП

- а) в подающем трубопроводе  ______________________________________________________________

- б) в обратном трубопроводе  _______________________________________________________________

- в) в статическом состоянии ________________________________________________________________

- 7. Режим отпуска тепла: качественное регулирование по отопительному графику ____________________________________________________________________________

- 8. Требования к размещению оборудования узла коммерческого учета.

Оборудование узла коммерческого учета должно размещаться в помещении с относительной влажностью не более 80% при температуре до 35°С, без конденсации влаги. Температура окружающего воздуха от 5 до 50°С. Недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей аммиака, сернистых и других агрессивных газов, вызывающих коррозию. Освещение помещения должно соответствовать требованиям СНиП 23-05-95 и ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий.

9. Требования к проекту на установку приборов коммерческого учета.

Проект установки приборов учета разработать в соответствии с «Правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя», 1995г. и «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 2003г. Сводом правил СП 41-101-95. Проект установки приборов учета и комплект эксплуатационной документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.602-2003г. «Правила выполнения эксплуатационной документации», ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», ГОСТ21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Все схемы и чертежи должны соответствовать ГОСТ 2.701-84 «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению», ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов. Обозначение условных приборов и средств автоматизации в схемах», ГОСТ  21.110-95 СПДС «Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов». Проект предъявлять на согласование с предоставлением лицензии или свидетельства о членстве в «СРО» организации, выполнившей проект.

На схеме тепловых сетей в проекте указать длины и диаметры трубопроводов от границы раздела до места установки преобразователей.

Проектом предусмотреть возможность дистанционного снятия показаний давления, температуры и объема. Выполнить монтаж вычислителя теплоты, блоков питания, адаптера, автоматов подачи напряжения питания в отдельном металлическом щите, исключающем не санкционированный доступ к указанному оборудованию.

Проект должен содержать:

Общие данные.

Следующие схемы и чертежи:

-Электрическая схема питания и внешних соединений;

-Схема расположения оборудования узла учета;

-Чертежи метрологических участков.

-Прилагаемые документы:

-Гидравлический расчёт узла учёта;

-Спецификация оборудования;

-Паспорта приборов входящих в состав узла учета;

-Задание на проектирование узла учета, утверждённое заказчиком;

-Данные технические условия на проектирование узла учета.

-Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной

ответственности сторон.

10. Основные требования к оборудованию входящему в состав узлов коммерческого учета.

Рекомендуемые типы теплосчетчиков или их аналоги:

- комплектные теплосчетчики типа ЭСКО-МТР-06; ЭСКО-Т;

- теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М;

- теплосчетчик ЛОГИКА 961К;

- тепловычислитель СПТ-9хх или его аналог, укомплектованный первичными преобразователями, внесенными в Государственный реестр средств измерений.

В узлах учета могут применяться теплосчетчики  отечественного или импортного производства, внесенные в Государственный реестр средств измерений  и удовлетворяющие требованиям настоящих технических условий.

Оборудование узла учёта потребления тепловой энергии,  горячей  воды должно  определять:

-	время работы  узла учёта;

-	полученную тепловую энергию;

-	(объём) массу  теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу  и возвращенного по обратному трубопроводу;

-	(объём) массу  теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;

-	среднечасовую и среднесуточную температуру теплоносителя  в подающем и обратном трубопроводах узла учета;

-	(объём) массу  теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения с использованием расходомера подключенного к тепловычислителю;

- (объём) массу  теплоносителя, циркуляционного трубопровода системы горячего водоснабжения с использованием  расходомера подключенного к тепловычислителю;

-	среднечасовую и среднесуточную температуру теплоносителя,  израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;

-	среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

Основные технические характеристики  теплосчетчика:

-	количество датчиков измерения расхода – от 1 до 8 шт.

-	количество датчиков измерения температур – от 1 до 6 шт.

-	количество датчиков измерения давления – от 1 до 6 шт.

-	требования по метрологическим характеристикам должны соответствовать п.5.2 «Правил учета тепловой Энергии и теплоносителя» от 25.09.1995г

-	теплосчетчик должен обеспечивать: прямые измерения температуры, давления, перепада давления, расхода и объема теплоносителя путем преобразования электрических сигналов, поступающих от расположенных в трубопроводах датчиков. Косвенные измерения (вычисления) массового расхода, массы теплоносителя и тепловой энергии по результатам прямых измерений вышеперечисленных величин.  Сохранение архивов часовых, суточных, месячных годовых и вывод данных на внешние устройства  с использованием стандартного интерфейса RS -232 или RS- 485.

Узел учета тепловой энергии оснастить GSM модемом или модемом, работающим с проводной или оптико-волоконной линией связи, для дистанционной передачи данных, совместимым с информационно-измерительной системой сбора данных АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО» или с программным комплексом диспетчеризации и сбора данных «ВЗЛЕТ-СП» («ВЗЛЕТ-ИИС»).

Основные технические характеристики используемых расходомеров:

-   Диаметр расходомера уточнить при проектировании в зависимости от гидравлического расчета.

- По принципу действия с точки зрения надежности, простоты и удобства обслуживания рекомендуется в узлах коммерческого учета потребителей применять электромагнитные расходомеры с импульсным,  токовым или частотным выходом отечественных или импортных производителей имеющих сертификат соответствия Госстандарта РФ и подключаемых к тепловычислителю.

- Расходомер устанавливается и монтируется в соответствии с инструкцией по монтажу.

- Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа должны учитывать внешние факторы, которые отрицательно могут повлиять на точность измерений и работоспособность измерительного комплекса.

- Выбор типоразмера расходомера определяется диапазоном расходов в трубопроводе и учетом гидравлических потерь. При проектировании необходимо учитывать технические характеристики выхода расходомера и входа используемого тепловычислителя. Тип используемого расходомера определить проектом.

Основные технические характеристики  и тип датчиков давления и датчиков температуры, а также их монтаж определяются проектом в соответствии с условиями применения и используемым тепловычислителем. Для обеспечения бесперебойной работы оборудования узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, необходимо предусмотреть на случай отключения напряжения подключение бесперебойного источника питания с непрерывным временем работы оборудования от него не менее трех часов.  Минимальный межповерочный интервал на используемое оборудование должен составлять не менее 4 лет в случае использования комплектного теплосчетчика. При использовании не комплектного теплосчетчика межповерочный интервал устанавливается производителем на каждый компонент узла коммерческого учета отдельно.  Гарантийный срок службы должен определяться согласно паспортным данным на оборудование.

Поверка  оборудования узла учета  проводится в сроки указанные в инструкциях по эксплуатации. Поверка осуществляется в ФГУ ВЦСМ  или в организациях аккредитованных в установленном порядке  в области обеспечения единства измерений.

11.  Согласовать проект с филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.